## Sheet1
Projekt:
Sagsnummer:
Projektleder:
Rådgiver:
Kommentar: | Kort beskrivelse af valg af materialer, samt erfaringer.
Dato:
Skema over overfladetyper - gulvbelægning i laboratorier
Designkriterier / krav | Linoleum (overflade-behandlet) |  | Vinyl (overflade-behandlet) |  | Flydende, fugefrit gulv (epoxy) |  | Flydende, fugefrit gulv (polyurethan) |  | Fliser |  | Gummigulv (banevare) |  | Egne noter
GMO 1 BSL 1 BSL 2 Isotop kl. C |  | - Kan anvendes - Kræver korrekt overfladebehandling - Hulkehl, strips eller med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius |  | - Kan ikke anvendes |  | - Kan anvendes ved svejsning / fugning (NP har pt ikke erfaring med denne belægning)
GMO 2 [1] |  | - Kan anvendes - Kræver korrekt overfladebehandling - Hulkehl med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius (NP har pt ikke erfaring med denne belægning) |  | - Kan ikke anvendes |  | - Kan anvendes ved svejsning / fugning (NP har pt ikke erfaring med denne belægning)
GMO 3 GMO 4 BSL 3 BSL 4 Isotop kl. B |  | - Kan ikke anvendes (organisk materiale) |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius |  | - Kan anvendes - Hulkehl med radius (NP har pt ikke erfaring med denne belægning) |  | - Kan ikke anvendes |  | - Kan måske anvendes ved svejsning / fugning, (NP har pt ikke erfaring med denne belægning)
[1] Baseret på et vejledningsmøde med Arbejdstilsynet, hvor rapporten "Overflader i laboratorier" blev gennemgået, og ud fra rationalet at der i GMO2 er krav til brug af sikkerhedsbænke ved håndtering af agens, og derfor må risiko for spild på gulv formodes væsentligt lavere end i GMO1, hvor der i teorien kan arbejdes på en laboratoriebænk. Gulvet skal stadig leve op til kravet i bekendtgørelsen: ”Laboratorieinventarets overflade samt gulve skal kunne modstå syrer, baser, organiske opløsningsmidler og moderat varme”.
Egenskab ved ombygning |  | - Let at udskifte og reparere - Påvirker kun stedet, hvor arbejdet pågår |  | - Let at udskifte og reparere - Påvirker kun stedet, hvor arbejdet pågår |  | - Reparation kan være synlig - Lugtgener ved ombygning - Nedbrydning og genopbygning af hulkehl kan være omstændigt |  | - Reparation kan være synlig - Lugtgener ved ombygning - Nedbrydning og genopbygning af hulkehl kan være omstændigt |  | - Let at udskifte og erstatte med nye fliser - Påvirker kun stedet, hvor arbejdet pågår |  | - Let at udskifte og reparere - Større arbejde ved svejsede samlinger - Påvirker kun stedet, hvor arbejdet pågår (NP har pt ikke erfaring med denne belægning)
Kemikalie-resistens |  | - Overfladebehand-ling skades ikke af sprit - Overfladebehand-ling har en god modstandsevne over for kemi med en pH-værdi på op til 12 - Egnethed skal altid dokumenteres af producent |  | - Overfladebehand-ling skades ikke af sprit - Overfladebehand-ling har en god modstandsevne over for kemi med en pH-værdi på op til 12 - Egnethed skal altid dokumenteres af producent |  | - God bestandighed over for de fleste kemikalier - BSL3-4 afhænger af løsninger, typer og egnethed over for gasningsmedie - Egnethed skal altid dokumenteres af producent |  | - Overfladebehand-ling skades ikke af sprit - Overfladebehand-ling har en god modstandsevne over for kemi med en pH-værdi på op til 12 - Egnethed skal altid dokumenteres af producent |  | - Stor kemisk resistens - Egnethed skal altid dokumenteres af producent |  | - Efterlader mærker ved 70 % sprit - Egnethed skal altid dokumenteres af producent
Flydende nitrogen |  | - Begrænset omfang - Stålplade bør udlægges |  | - Begrænset omfang - Stålplade bør udlægges |  | - Begrænset omfang - Stålplade bør udlægges |  | - Begrænset omfang - Stålplade bør udlægges |  | (NP har pt ingen erfaring med dette) |  | - Begrænset omfang - Stålplade bør udlægges
Slidstyrke |  | - God slidstyrke, også for mekanisk slid (rulleborde, tungt udstyr) |  | - God slidstyrke |  | - Stor slidstyrke - Er velegnet ved stort, tungt udstyr |  | - Stor slidstyrke - Er velegnet ved stort, tungt udstyr |  | - Stor slidstyrke - Er velegnet ved stort, tungt udstyr |  | - God slidstyrke
Levetid |  | ca. 25 år |  | ca. 25 år |  | ca. 15 år |  | ca. 15 år |  | ca. 50 år |  | ca. 20
Ergonomi / arbejdsmiljø gåkomfort |  | - Middel gåkomfort |  | - Middel gåkomfort |  | - Hårdt gåkomfort |  | - God gåkomfort |  | - Hård gåkomfort |  | - Middel gåkomfort
Skridsikkerhed |  | - Ikke muligt |  | - Muligt |  | -Muligt |  | - Ikke muligt |  | - Muligt |  | - Ikke muligt
Vådrum f.eks. vaskerum, autoklaverum, øvrige rum med gulvafløb |  | - Ikke egnet |  | - Egnet |  | - Egnet |  | - Måske egnet (med en spec. Topcoat) |  | - Egnet |  | - Ikke egnet
Drift og vedligehold |  | - Nemt at vedligeholde og pleje - Rengøring med moppe / maskine |  | - Nemt at vedligeholde og pleje - Rengøring med moppe / maskine |  | - Nemt at vedligeholde og pleje - Rengøring med moppe / maskine |  | - Nemt at vedligeholde og pleje - Rengøring med moppe / maskine |  | - Nemt at vedligeholde og pleje - Rengøring med moppe / maskine |  | - Svært at vedligeholde og pleje - Rengøring med maskine, ekstra rondeller ved GMO (NP har pt ikke langtidserfaring med denne type)
Anlægsudgifter
Endeligt valg