|  |  |
| --- | --- |
| **Performancetest milepæl 3.X. Samspil mellem ventilation og luftforbrugende udstyr** | |
| Dato for opdatering af dokument: xx.yy.20zz | |
| Oplysninger om deltagere i test | For Entreprenør:  For driftsorganisation:  For Bygningsstyrelsen:  For fagtilsyn |
| Formål | Sikre at der ikke er unødige luft forstyrrelser ved stinkskab som kompromitterer sikkerheden. |
| Definition | Standard afvigelsen på fronthastigheden målt over 180 sekunder. |
| Forudsætninger mht. afsluttede arbejder | For at testen kan gennemføres, skal følgende arbejder være afsluttet:   * Stinkskabene skal være indreguleret til 0,50 m/s i fronthastighed. * Erstatningsluften til rummet skal være indreguleret. |
| Testens indhold | Målingen skal udføres i centerpunktet i det indre måleplan iht. DS/EN 14175-3 pkt. 5.3.3 |
| Testindikatorer.  Hvad kan afvigelser skyldes. | Forstyrrelser fra indblæsningsarmaturerne eller træk fra døre/vinduer. |
| Acceptkriterium | Standard afvigelsen må ikke være højere end 0,05 m/s |
| Testens resultat | Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej: |
| Dokumentation | Her indsættes registreringer og skærmdumps som dokumentation for udført test. |