|  |  |
| --- | --- |
| **Performancetest milepæl 3.X Kontrol af automatiske afprøvninger af brand og røgspjæld via BMS brugerfladen** | |
| Dato for opdatering af dokument: xx.yy.20zz | |
| Oplysninger om deltagere i test | For Entreprenør:  For Driftsorganisation:  For Bygningsstyrelsen:  For fagtilsyn: |
| Formål | I h.t. ”Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg” DS 428:2011 kap. 6 ”Drift og vedligehold” skal byggeriets driftsorganisation jævnligt lave en række driftskontroller efter overtagelsen af byggeriet. Testen skal inden AB18 eller ABT18-aflevering eftervise, at entreprenørernes ydelser lever op til kravene i DS 428:2011, således at driftsorganisationen herefter kan udføre sine løbende driftskontroller med godkendt resultat. |
| Referencer | DS 428. |
| Forudsætninger for at testen kan sættes i gang | Test ved foranliggende milepæle skal være bestået. |
| Metode | Entreprenørens dokumentation for kvalitetssikring gennemgås.  Herefter overværes at BMS kan gennemføre de automatiske afprøvninger af spjæld.  Et antal spjæld overvåges manuelt og det kontrolleres at der er sammenhæng med BMS programmets visninger |
| Acceptkriterium | Acceptkriterium er, at der ikke er afvigelser mellem stikprøvekontroller og de afprøvningssekvenser som dokumenteres via BMS brugerfladen. |
| Testens resultat | Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej |
| Dokumentation | Her indsættes registreringer og skærmdumps som dokumentation for udført test. |