|  |
| --- |
| **Performancetest milepæl 3.X. Samspil mellem ventilation og luftforbrugende udstyr** |
| Dato for opdatering af dokument: xx.yy.20zz |
| Oplysninger om deltagere i test | For Entreprenør: For driftsorganisation:For Bygningsstyrelsen:For fagtilsyn  |
| Formål  | Sikre at der ikke er unødige luft forstyrrelser ved stinkskab som kompromitterer sikkerheden. |
| Definition | Standard afvigelsen på fronthastigheden målt over 180 sekunder.  |
| Forudsætninger mht. afsluttede arbejder | For at testen kan gennemføres, skal følgende arbejder være afsluttet:* Stinkskabene skal være indreguleret til 0,50 m/s i fronthastighed.
* Erstatningsluften til rummet skal være indreguleret.
 |
| Testens indhold | Målingen skal udføres i centerpunktet i det indre måleplan iht. DS/EN 14175-3 pkt. 5.3.3 |
| Testindikatorer. Hvad kan afvigelser skyldes. | Forstyrrelser fra indblæsningsarmaturerne eller træk fra døre/vinduer. |
| Acceptkriterium | Standard afvigelsen må ikke være højere end 0,05 m/s |
| Testens resultat | Er testens acceptkriterium opfyldt. Ja/nej: |
| Dokumentation | Her indsættes registreringer og skærmdumps som dokumentation for udført test. |